杭州烨立科技有限公司

YLSR-10S（ZXK-Z）系列阻旋式料位开关

使用说明书

技术参数

1．供电电源：220VAC(A),110VAC(B),12VAC(C) ,24VDC,50/60Hz

2．消耗功率：3W

3．触点容量：5A/250VAC SPDT(单刀双掷)

4．叶片转速：逆时针1r.p.m.(转/分)

5．力    矩：10kg·m (1.0N·m)

6．物料密度：≥0.4 g/cm3

7．工作温度：-10~80℃(最高温可达300℃)

8．绝缘阻抗：≥100MΩ(500VDC)

9．介电强度：1500V 1min

工作原理

阻旋物位开关的工作原理是利用永磁电机带动叶片旋转，当被检测物料上升至叶片位置时，叶片转动受阻，将该阻力传至接线盒内的检测装置，检测装置则向外输出一个开关信号，并切断电源使叶片停止转动。

当料位下降时，叶片阻力消失，检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态，针对不同的物料比重调整弹簧拉力，比重大时调整弹簧拉力到强或最强，反之则调整至弱或最弱。

安装注意事项

1．接线盒入线口必须朝下，电缆固定螺母必须锁紧。

2．送电时应确认电源电压与阻旋开关上标识的电压相同。

3．被控制线路的负载必须与阻旋开关的触点容量相匹配。

4．阻旋开关应避免安装于落料口下，以减少物料冲击叶片及误动作；当无法避免时，可在叶片上方安装防护板。

5．轴长可调整型阻旋开关在现场解体安装时，钢丝绳接头与传动轴联接时，锁紧螺母必须涂上缺氧胶，然后再用扳手锁紧。

6．安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有毒气体。

扭力调整

1．用户可根据被测物料的比重大小进行扭力调整。当被测物比重大时，可将弹簧扭力调至强或最强的位置，此时开关的灵敏度较差；当被测物料的比重较小时，可将拉力弹簧调至弱或最弱，此时开关的灵敏度较好。

2．具体方法 ：打开接线盒，将扭力弹簧靠近多孔一端拿出，根据需要插入对应的孔中（靠近端子台的孔扭力最强）。

※ 注：拉力弹簧请勿随意更换，以免造成误动作。

常见故障及排除

| NO. | 故 障 现 象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料达到时，叶片仍转动 | 叶片尺寸与物料比重不符 | 重新确定叶片尺寸 |
| 2 | 叶片变形或传动轴变形弯曲 | 物料冲击力太大 | 叶片上方增加防护板或做其它防护措施 |
| 3 | 叶片不转动 | 1．电源未接好 | 检查线路将线接好 |
|  |  | 2．马达烧坏 | 与本公司联系更换马达 |

日常维护

1．检查传动轴、叶片是否弯曲变形、损坏或松动。

2．检查传动轴与叶片之间的连接是否牢固。

3．定期清除叶片及传动轴上的物料及杂物。

开箱及检查

1．包装应完好无损。

2．开箱时若发现本产品有损坏或零部件脱落松动，请及时通知本公司。

3．装箱内容：

a) 产品1台

b) 说明书1份

c) 产品合格证1份

联系我们：

地址：杭州市下城区华西路299创意园七层             邮编：310014

电话：0571-28812826   28115181                     传真：0571-86695412

网址：http://www.05711718.com                       Mail：yelisensor@163.com